基于DPDU V3 L  1.0.37版本

控制系统 ：centos 7.9

控制单个插口

OID对应列表位置：第56行  配合snmp点表查看

OID起始节点：1.3.6.1.4.1.23280.9.1.2.1~N   1：闭合继电器  2：断开继电器，3：重启继电器

snmpset -v1 -c private 192.168.0.23 .1.3.6.1.4.1.23280.9.1.2.1 i 1

获取插口状态

ODI对应位置：第47行

OID起始节点：1.3.6.1.4.1.23280.8.1.2.1~N           1：关闭状态  2：打开状态

Snmpset -v1 -c public 192.168.0.23 .1.3.6.1.4.1.23280.8.1.2.1

获取总电压

ODI对应位置：第33行 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.2.1

解析2361/10=236.1V

获取总电流

OID对应位置：第34行 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.3.1

解析93/1000=0.093A

获取总功率

OID对应位置：第35行 1.3.6.1.4.1.23280.6.1.4.1

解析9/1000=0.009kw  千瓦时

获取单个端口电压

ODI对应位置：48行 1.3.6.1.4.1.23280.8.1.3.1~N

解析2356/10=235.6V

获取单个端口电流

ODI对应位置：49行 1.3.6.1.4.1.23280.8.1.4.1~N

获取单个端口电流

ODI对应位置：50行 1.3.6.1.4.1.23280.8.1.5.1~N

超级控制模式：OID未在列表中   M和H版本 不支持这里  仅仅L版本支持这个模式

1.3.6.1.4.1.23273.4.40.0 全开指令

1.3.6.1.4.1.23273.4.41.0 全关指令

二进制插孔分部

1=1    2=2   3=4   4=8  5=16  6=32   7=64    8=128

控制全部开关：发送1.3.6.1.4.1.23273.4.40.0    SET-255

单口控制OID：第一位 ：1.3.6.1.4.1.23273.4.16.1

第二位 ：1.3.6.1.4.1.23273.4.17.1

..............

第八位：1.3.6.1.4.1.23273.4.23.1         控制开SET- ON    关闭SET-OFF

V2版本响应时间200MS多线程，V3版本100MS多线程

状态获取：直接get 对应OID，对应返回ON或者OFF

解析255  可理解成1111 1111 注意：低位在前

批量状态获取

解析255 依旧 1111 1111

一键获取开关，总电压电流功率状态

OID 1.3.6.1.4.1.23280.2.1.14.1

解释：outletNum=8  代表8个插口 outletState=255 代表8个插口开关状态 二进制方式代表 12345678=1 2 4  8 16 32 64 128  相加的结果：例如1-8全开1+2+4+8+16+32+64+128=255

outletState=3既 1口+2口的是开启状态

voltage=239.0代表当前主机电压  current=0.000代表当前主机电流

activePower=0.000代表当前主机功率 powerFactor=1.000代表当前主机功率因素

energy=0.000代表当前主机用电量 temperature=-1,humidity=-1代表温湿度，-1代表没有温湿度模块。有温湿度模块后会对应显示温湿度

其余内容：其余请参考Oid以及MIB库